Notes:

Test Result

	Name Plate	Measured	
Output Power [Hp]	550.00	478.55	
Speed [RPM]	3577	3543.00	
RMS [V]	480	453.57	
RMS [A]	654.00	597.14	
pf [p.u.]	N/A	0.83	
Nema Derating [p.u.]	1.0	1.00	
Torque [ft-lb]	807.93	709.72	
Efficiency	N/A	92.09	
Percent Load	N/A	87.01	

Test	Value	Status	Caut. Level	Warn. Level	
Voltage Level (Over) [%]	94.49	Good	110.00	120.00	
Voltage Level (Under) [%]	94.49	Caution	95.00	90.00	
Voltage Unbalance [%]	0.29	Good	2.00	3.50	
THD [% of fund.]	2.98	Good	7.00	9.00	
Total Distortion [% of fund.]	3.03	Good	10.00	12.00	
Current Level [%]	93.71	Good	110.00	120.00	
Current Unbalance [%]	2.63	Good	10.00	20.00	
Load [%]	87.01	Good	110.00	125.00	
Ef. Service Factor [p.u.]	0.87	Good	1.10	1.25	
Rotor Bar [db]	-26.06	Warning	-45.00	-36.00	
Op. Point [%]	0.00	Good	20.00	30.00	
Loss Difference [%]	N/A	N/A	25.00	50.00	
Payback [Months]	N/A	N/A	60.00	24.00	

Notes:

Test Details

Machine	CH-2	
Database	XYZ Power	Tested by	Doe/BVT	
Location	Chiller Plant	Tested for	XYZ	
Building	115	Explorer SN#	1054	
Date	7/28/2014	Test Time	8:19:23 AM